Stavba:	Stavebné úpravy spojenej školy Jána Vojtaššáka, Žilina - Vlčince

Objekt:	SO 01 – Základná škola, Sociálne zariadenia č.1 /Telocvičňa/

Miesto:	p.č. 7907/1, k.ú Žilina

Investor:	Spojená škola Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Stupeň:                       	Dokumentácia PS

#### Elektroinštalácia

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE

Textová časť:

Technická správa

Protokol o určení vonkajších vplyvov

Výkresy:

El-01		Pôdorys stavby

El-02		Rozvádzač R.101-úprava

Zodpovedný projektant:						Ing. Pavol Holub

1.  TECHNICKÁ SPRÁVA

1.1  Predmet projektu

Projekt je riešený na úrovni projektu pre stavebné povolenie:

- návrh umelého osvetlenia časti

- vnútorné silnoprúdové rozvody časti

- ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím živých a neživých častí

- slaboprúdové rozvody

Rozvod riešený týmto projektom začína v jestvujúcom hlavnom rozvádzači objektu R.101 končí napojením nových zariadení.

1.2 Stručný popis technologického zariadenia

Elektrické zariadenie bude slúžiť pre účely výchovy a vzdelávania..

1.3 Charakteristika zariadenia

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR je projektované elektrické zariadenie charakterizované ako:

„vyhradené technické zariadenie elektrické“

V zmysle prílohy č. 1, časti III vyhlášky je podľa miery ohrozenia zaradené do do skupiny B. priestoroch.

Napäťová sústava:				3 +N+PE ~ 50Hz, 400V/230V TN--S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -  systém TN:

- Základná ochrana – ochrana pred priamym dotykom

Ochrana pred dotykom živých častí elektrického zariadenia nn je riešená ich konštrukčným usporiadaním a vyhotovením a je navrhnutá v zmysle STN 33 20 00-4-41:2019

- základnou izoláciou živých častí ( STN 33 2000-4-41, Príloha A, čl. A.1 ),

- krytmi ( STN 33 2000-4-41, Príloha A, čl. A.2 ),

Ochrana pri poruche – ochrana pred nepriamym dotykom

Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí elektrického zariadenia nn pri poruche je navrhnutá:

- samočinným odpojením napájania (STN 33 2000-7-710:2013, čl. 710.411),

- ochranne uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 20 00-4-41:2019, čl. 411.3.1)

- doplnková ochrana – prúdové chrániče (STN 33 20 00-4-41:2019, čl. 415.1)

1.4  Ochrana proti skratu, proti preťaženiu a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

1.4.1  Ochrana proti skratu a proti preťaženiu.

Na ochranu proti skratu a proti preťaženiu elektrických rozvodov sú v projektovaných elektrorozvádzačoch navrhnuté ističe s charakteristikou vedenia.

1.4.2  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

Na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche dotykom neživých častí projektovaných elektrických zariadení sú v projektovaných elektrorozvádzačoch navrhnuté ističe s charakteristikou vedenia.

1.5  Prostredie

Protokol o určení vonkajších vplyvov tvorí prílohu technickej správy.

V súlade s protokolom o určení vonkajších vplyvov sú nasledovné min. požiadavky na krytie el. prístrojov podľa druhu priestoru:

a) Vnútorné priestory:

IP20			- elektroinštalačné prístroje

IP20			- svietidlá

IP40/20			- el. rozvádzače

1.6   Meranie spotreby elektrickej energie

Nie je predmetom tohto projektu.

1.7  Uzemnenie.

Projektované elektrické zariadenia budú napájané elektrickou energiou v sústave TN-S.

Neživé časti týchto zariadení budú pripojené na vodič PE napájacej sústavy NN.

Bod rozdelenia nulového vodiča PEN na samostatný neutrálny vodič N a samostatný ochranný vodič PE je v hlavnom rozvádzači objektu.

Celkový prechodový odpor uzemňovacej siete má byť menší ako 5 .

Splnenie týchto požiadaviek bude skontrolované v rámci odbornej prehliadky a odbornej skúšky, ktorá bude vykonaná v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. §12 po ukončení realizácie stavby.

1.8. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození a návrh opatrení v zmysle §4 ods.1 zákona NRSR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

1.) V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. sa v tu projektovaných rozvodných elektroinštaláciách predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

- možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,

- možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

- možnosť úrazu osôb ich pádom,

- možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

- možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,

- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických postupov,

- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok,

2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú z REI úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo obmedzenie pre tu projektovanú rozvodnú elektrickú inštaláciu sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

- Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

- Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

- Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi - zhodou s CE.

- Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

- Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

- Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného REI a neodkladným zrealizovaním - odstránením závad z tejto prehliadky.

- Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok - revízií projektovaného REI a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.

- Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

3.) Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia REI je potrebné v pravidelných intervaloch vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebežne dopĺňať a určovať ich elimináciu do prevádzkových pravidiel pre REI.

Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako aj pri trvalom prevádzkovaní sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok sa nevyskytujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia

Projektové podklady

V dokumentácii sú uplatnené príslušné STN a katalógy platné v čase spracovania projektu, najmä:

STN EN 60529 (33 0330)	Stupne ochrany krytom ( krytie – IP kód ).

STN EN 61140:2018	Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

STN 33 2000-1:2009	Elektrické inštalácie budov.

časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.

STN 33 2000-4-41:2019	Elektrické inštalácie nízkeho napätia.

časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43:2010	Elektrické inštalácie budov. časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

STN 33 2000-4-46:2018	Elektrické inštalácie budov.

časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-4-473	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.

4. časť:  Bezpečnosť.

kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.

Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom.

STN 33 2000-5-51:2010	Elektrické inštalácie budov.

Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52:2012	Elektrické inštalácie budov.

časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54:2012	Elektrické inštalácie budov.

časť 5:54  Výber a stavba elektrických zariadení.

Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie .

STN 33 2000-7-701:2007	Elektrické inštalácie nízkeho napätia.

Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a normy súvisiace.

2. Popis technického riešenia

2.1 Navrhovaný stav.

Všetky rozvody sú riešené z nevyužívaného rozvádzača R.101, ktorý bude komplet prezbrojený. Napájanie rozvádzača R.101 bude riešené zo stúpačkovej svorkovnice rozvádzača vodičmi CY 4 na vstupné svorky hlavného vypínača rozvádzača. Rozvody sú riešené káblami typu CYKY pod omietkou a v SDK podhľadoch,v SDK podhľadoch na príchytkách GRIP.

Umelé osvetlenie:

Je navrhované architektonickými LED svietidlami v krytí podľa potreby s intenzitou podľa STN 12 464-1. Intenzita osvetlenia jednotlivých miestností je uvedená podľa využitia miestnosti na výkresoch poschodí a bola kontrolovaná programom Wils. V telocvični sa požijú svietidla v prevedení antivandal. Ovládanie osvetlenia bude miestne spínačmi, resp. sa použijú svietidla s PIR čidlom.  Spínače sa osadia do výšky 120 cm nad podlahou. Svetelná inštalácia je navrhnutá káblom CYKY dimenzie 1,5 mm2. Hlavné (združené trasy) sú vedené v strope SDK, k vypínačom sú vedené kolmé trasy pod omietkou. Svorkovanie vývodov je navrhnuté v inštalačných prístrojových krabiciach pod vypínačmi. Všetky svetelné vývody sú chránené prúdovými chráničmi s istením 10A,samostatne každý okruh. Zo svetelných okruhov sú napojené i potrubné ventilátory káblom CYKY-J 5x1,5.

Údržba osvetlenia – čistenie svietidiel a svetelných zdrojov je potrebné vykonávať 2 x ročne. Výmenu svetelných zdrojov vykonávať komplexne po uplynutí doby životnosti, resp. na základe kontrolného merania intenzity (1 x ročne).

Charakteristika osvetlenia:  celkové

Požadovaná rovnomernosť: r = 0,5

Minimálny index podania farieb navrhnutých svietidiel je Ra = 80

Zásuvková inštalácia

Rovnakým spôsobom ako svetelná káblami CYKY-J 3x2,5 v SDK podhľadoch a pod omietkou s istením 16 A. Výška zásuviek je 120 cm od podlahy, pri iných výškach je táto popísaná vo výkrese. Zásuvky budú montované do vodorovných rámčekov, môžu byť montované do spoločných rámčekov s vývodmi slaboprúdu. Všetky zásuvkové vývody sú chránené prúdovými chráničmi s istením 16A, samostatne každý okruh.

Sušič rúk je napojený káblom CYKY-J 3x2,5 s ukončením voľným koncom 40 cm.

Slaboprúdové rozvody

Sú ťahané obdobne ako zásuvkové rozvody k jednotlivým dátovým zásuvkám 2 x RJ45 Cat.5e. Rozvody sú vedené v združených káblových trasách v SDK podhľade a zvisle k zásuvkám pod omietkou v rúrkach FX 25.Prívody zo serverovne sú vedené na povrchu v lište LHD  Dátové zásuvky  sú osadené v rámikoch spoločne so zásuvkami 230V.

Protipožiarne opatrenia

Prestupy rozvodov požiarno - deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2. Tieto tesniace hmoty musia byť stupňa horľavosti max. B (v zmysle STN 73 0862), napr. upchávky OBO, HILTI, INTUMEX, betónové zálievky atď. s požiarnou odolnosťou rovnou  požiarnej odolnosti požiarno - deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú (maximálne však EI90 minút).

3.  BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

# Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa Zákona  č. 56/2018 Z. z.  o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Dočasné elektrické zariadenia, alebo ich časti musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení.

Rozvádzače pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z. z.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru, alebo výbuchu.

Elektrické zariadenia sa smú používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch.

Dodávateľ elektromontážnych prác je povinný do jedného výtlačku projektu vyznačiť všetky zmeny, ku ktorým prišlo pri realizácii a zakresliť skutočné vyhotovenie.

Do elektrických zariadení nesmie zasahovať žiadna osoba bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Údržba elektrických zariadení.

Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý zodpovedá STN, platným v čase realizácie.

Údržbu jednotlivých elektrických zariadení elektroinštalácie objektu môžu vykonávať iba pracovníci, s odbornou spôsobilosťou podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. najmenej podľa § 22 – elektrotechnik.

Na  rozvodných  zariadeniach  sú  umiestnené  bezpečnostné  a výstražné tabuľky  v zmysle príslušných STN

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR §9 odst. 2b) sa u vyhradeného technického zariadenia elektrického po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky preverí stav bezpečnosti vykonaním odbornej prehliadky a odbornej skúšky (východisková revízia v zmysle STN 33 2000-6:2018

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške musí byť dodržaný postup STN 33 2000-6:2018.

Odborná skúška musí byť vykonaná v zmysle STN 33 1500 pred uvedením zariadenia do prevádzky s kladným výsledkom

4.  ZÁVER

Vykonanie všetkých prác, ako aj použitý materiál musia zodpovedať príslušným normám a predpisom, platným v čase realizácie.

V Čadci 12/2025		Ing. Pavol Holub

ROTOKOL č. 12225/IPH

O URČENÍ VONKAJŠICH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51:2010

Predseda komisie:	 	Ing. Pavol Holub, el. špecialista – projektant

Členovia komisie:		Ing. Ivana Majčinová – projektant stavby

PaedDr. Júlia Mankovičová – riaditeľka školy

Stavba:	Stavebné úpravy spojenej školy Jána Vojtaššáka, Žilina - Vlčince

Objekt:	SO 01 – Základná škola, Sociálne zariadenia č.1 /Telocvičňa

Miesto:	p.č. 7907/1, k.ú Žilina

Podklady použité k vypracovaniu protokolu:

Projekt stavebnej časti,

STN 33 2000-5-51:2010	Elektrické inštalácie budov.

Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

Prílohy protokolu	    Tabuľka vonkajších vplyvov

Rozhodnutie komisie:

Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenie je v posudzovaných priestoroch stavby klasifikované ako:

- štandardný vonkajší vplyv III. v zmysle STN 33 2000-5-51 čl.NZA.1.6 – vnútorné priestory s regulovanou teplotou, u ktorých kúrenie alebo chladenie možno na určitý čas vypnúť.

Je vo všetkých vnútorných projektovaných miestnostiach stavby ( stĺpec 1 Tabuľky vonkajších vplyvov ),

Odôvodnenie rozhodnutia komisie:

- Štandardný vonkajší vplyv III bol stanovený vo vnútorných priestoroch s teplotou od +5 do 40°C a vlhkosťou do 80%.

Elektroinštalácia stavby bude bezpečná a nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Dátum spísania protokolu : 12/2025		                           podpis  predsedu   komisie

| Vonkajšie vplyvy | III. |
| --- | --- |
| AA Teplota okolia | AA5 |
| AB Atmosférické podmienky | AB5 |
| AC Nadmorská výška | AC1 |
| AD Výskyt vody | AD1 |
| AE Výskyt cudzích telies | AE1 |
| AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |
| AG Mechanické namáhanie – nárazy | AG1 |
| AH Mechanické namáhanie – vibrácie | AH1 |
| AK Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |
| AL Výskyt živočíchov | AL1 |
| AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | AM1 |
| AN Slnečné žiarenie | AN1 |
| AP Seizmické účinky | AP1 |
| AQ Búrková činnosť | AQ1 |
| AR Pohyb vzduchu | AR1 |
| AS Vietor |  |
| AT Snehová pokrývka |  |
| AU Námraza |  |
| BA Schopnosť osôb | BA1 |
| BB Odpor tela | BB1 |
| BC Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC1 |
| BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |
| BE Povaha spracovávaných a skladovaných látok | BE1 |
| CA Stavebné materiály | CA1 |
| CB Konštrukcia budovy | CB1 |