TECHNICKÁ SPRÁVA
Dokumentácia pre realizáciu stavby 
Základné údaje

Názov stavby:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Miesto stavby:
Jána Vojtaššáka 13, Žilina-Vlčince
Stavebník:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina-Vlčince 010 08
Účel stavby:

Oprava bleskozvodu
ÚVOD:
Predmetom TD je oprava  bleskozvodného zariadenia. 

A. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:
Podklady pre vypracovanie technickej dokumentácie boli:

· výkresy pôdorysov a rezov stavebnej časti, M 1: 100

· požiadavky projektanta stavebnej časti

· predpisy a platné normy STN, s dôrazom na:

Projekt je spracovaný v zmysle vydaných STN noriem pre elektrotechniku:
STN 33 2000-4-473:1995 
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť:




Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na




zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu




proti nadprúdom;
STN 33 2000-5-51:2010-5 
Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba




elektrických zariadení. Spoločné pravidlá;
STN 33 2000-5-52:2012
STN 33 2000-5-54:2012 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a




stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy,




ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie;
STN EN 62305-1:2012 
Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy;
STN EN 62305-2:2013 
Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika;
STN EN 62305-3:2012 
Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a




ohrozenie života;
STN EN 62305-4:2013
STN 34 3100:2001 

Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na




elektrických inštaláciách;
STN EN 60529 (33 0330) 
Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód);
STN EN 62262 (33 0330) 
Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším




mechanickým nárazom krytmi (kód IK);
STN EN 62305-3:2007-05
Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred
(34 1390)


bleskom
B. BLESKOZVOD LPS IV – PASÍVNY
Objekt je chránený pred priamym zásahom blesku a ostatnými účinkami atmosferickej elektriny bleskozvodom, navrhnutým v zmysle STN EN 62305.

Vonkajšiu ochranu pred bleskom tvorí zachytávacia sústava, systém zvodov a systém uzemnenia.
Strecha základnej školy je rovného tvaru pokrytá lepenkou  na streche je existujúca mrežová zachytavacia sústava vytvorená pomocou guľatiny FeZni ø 8 mm upevnenej na podperách PV 21 je potrebné  doplniť  pomocné zachytávače tyče JP20 upevniť na betónové podstavce. Vodič zachytávacej sústavy AlMgSi ø 8mm bude na streche upevnený pomocou typizovaných úchytov PV21 každých 0,7 m.
Bleskozvod bude potrebné doplniť o 4 zvody. Tieto zvody budú zostrojené z drôtu AlMgSi ø 8 na podperách PV17  po skúšobné svorky. Každý zo zvodov bleskozvodu bude náležite označený
číslom a bude na ňom upevnená tabuľka obsahujúca text s výstrahou o nebezpečenstve priblíženia sa k zvodu do okolia 3 m počas búrky.
Od skúšobných svoriek k uzemneniu budú uzemňovače prevedené drôtom FeZn ø 10. Uzemňovače budú v tejto časti mechanicky chránené ochrannými uholníkmi dĺžky 1,7m. Uzemňovací vodič je potrebné pri prechode do zeme v dĺžke 30cm pod povrchom a 20cm nad povrchom opatriť asfaltovým náterom proti korózii vrátane všetkých zemných spojov. Proti korózii sa asfaltovým náterom ošetria aj všetky zemné spoje uzemnenia. Uzemnenie objektu bude prevedené pomocou zemniacích pásovín FeZn 30x4mm . 
Pred uvedením do prevádzky bude uzemňovacia sústava premeraná revíznym technikom a
bude meraním a výstupným protokolom preukázané, že namerané hodnoty spĺňajú požiadavky dané normami STN EN 62305-3:2007-05. Maximálna hodnota uzemnenia celej sústavy musí byť menšia ako 10 Ω, meraná pri nízkom kmitočte.
Všetky pripojenia, ktoré sú urobené na odvetrávania a pripojenia na schody treba zrušiť.
V prípade, že táto podmienka nebude dodržaná je potrebné použiť nasledovné opatrenia:
 uzemnenie odkopať a pridať okolo uzemňovačov prírodný materiál s nižšou
rezistivitou (preosiata ornica, po obsypaní zhutniť);
 pridať zemniace tyče k existujúcemu uzemňovaču v množstve potrebnom na to aby
maximálna hodnota uzemnenia celej sústavy bola menšia ako 10 Ω.. 
C. BOZ:
Elektrické zariadenia v objekte sú zaradené do skupiny „B“ podľa prílohy č.1, III. Časť, Vyhlášky 508/2009 Zb. MPSVR SR.
Priestory v objekte z hľadiska ne bezpečia úrazu elektrickým prúdom sú považované za „bezpečné“.
Rozvádzače a rozvodnice, taktiež elektrické prístroje a svietidlá musia mať krytie definované podľa určeného prostredia min. IP40/20 resp. IP2x.
Montáž treba previesť v súlade s platnými normami STN a príslušnými bezpečnostnými predpismi.

Montáž elektrických zariadení môžu prevádzať len oprávnené osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z

Pred uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať. 

Pred uvedením do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ podľa príslušných predpisov.

Elektrickú inštaláciu a bleskozvod revidovať a  preskúšavať v lehotách a rozsahu stanovenom v STN 33 1500.

Akékoľvek zmeny a doplnky technickej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom a investorom.
V Žiline, 30. marca 2026



Ing. Martin Janouš
PROTOKOL č. 24755
O KOMISIONÁLNOM URČENÍ  PROSTREDÍ

PODĽA STN 33 2000-5-51
Predseda komisie:
Ing.Martin Novotný
Členovia komisie:
Ing. Janouš Martin . projektant EZ
Ivan Žiak, špecialista PO
Názov stavby:

Spojená škola
Miesto stavby:
Jána Vojtaššáka 13, Žilina-Vlčince
Stavebník:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina-Vlčince 010 08
Účel stavby:

Oprava bleskozvodu
Použité podklady:
-Výkresová dokumentácia stavebnej časti
-STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51 a normy súvisiace
Charakteristika objektu:
 Technická dokumentácia rieší bleskozvodnú ochranu . Objekt je murovanej konštrukcie s pevným základom.

Rozhodnutie:
     Komisia na základe použitých podkladov, dotknutých predpisov a noriem stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre horeuvedený stavebný objekt nasledovne : 
Vonkajšie vplyvy: (STN 33 2000-5-51)

Vnútorné priestory, všetky miestnosti - normálne:

AA5/AB5/AC1/AD1/AE1/AF1/AG1/AH1/AK1/AL1/AM1/AN1/AP1/AQ1/ AR1/AS1/BA1/BC2/BD1/BE1/CA1/CB1 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“

Odôvodnenie:
Komisia rozhodla na základe vyjadrenia členov s ohľadom na funkciu priestorov z hľadiska prevádzky a vlhkosti prostredia v zmysle príslušných predpisov a noriem.
Účel objektu: Bleskozvod

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000 5-51
- vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – základné 311

	
	Prostredie s povahou 
	Výskyt triedy
vonkajšie vplyvu

	
	Teplota okolia
	AA
	AA7

	
	Atmosferické podmienky v okolí
	AB
	AB7

	
	Nadmorská výška 
	AC
	AC1

	
	Výskyt vody
	AD
	AD2

	
	Výskyt cudzých pevných telies
	AE
	AE3

	
	Výskyt korozívnych látok 
	AF
	AF2

	
	311.7.1 Ráz
	AG
	AG1

	
	311.7.2 Vibrácie
	AH
	AH1

	
	Výskyt rastlinstva
	AK
	AK1

	
	Výskyt živočíchov
	AL
	AL1

	
	Elektromagnetické, elektrostatické alebo
pôsobenie
	AM
	AM1

	
	Slnečné žiarenie
	AN
	AN1

	
	Seizmické účinky
	AP
	AP1

	
	Búrková činnosť
	AQ
	AQ2

	
	Pohyb vzduchu
	AR
	AR2

	
	Vietor
	AS
	AS2

	
	Využitie s povahou 

	
	Schopnosť osôb
	BA
	BA4

	
	Dotyk osôb s potenciálom zeme
	BC
	BC2

	
	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva
	BD
	BD1

	
	Povaha spracovaných alebo skladovaných látok 
	BE
	BE1

	
	Konštrukcia budov s povahou

	
	Stavebné materiály
	CA
	CA1

	
	Konštrukcia budovy
	CB
	CB1


V Žiline, marec 2026



predseda komisie:...........................
